Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kälteleistung 67 kW bis 94 kW

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kühlwasser-Rückkühler mit luftgekühlter Kältemaschine. Kunststofftank mit

Wasserstandsanzeige. Verdampfer als Plattenwärmetauscher. Schaltkasten mit

Hauptschalter, mikroprozessorgesteuertem Temperaturregler mit Digitalanzeige (LED).

Anzeige der Störmeldungen als codierte Einzelmeldungen im Regler. Manometer

zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes. Hochdruck- und Niederdruckmanometer.

Hochdruck- und Niederdruckschalter, pressostatische Lüftersteuerung. Die Geräte

sind standardmäßig mit einer Pumpe ausgestattet (siehe Pumpenkennlinie). Außengehäuse

pulverbeschichtet, RAL 7043 (verkehrsgrau B); andere Farben optional.

ProfiCool Kühlwasser-Rückkühler werden serienmäßig als Einkreissystem mit atmosphärisch

offenem Tank geliefert. Zweikreissysteme mit getrennten Wasserkreisläufen

sowie Durchlaufsysteme ohne Tank (siehe Option) für geschlossene Wasserkreisläufe

sind möglich.

Modell ProfiCool Genius 		PCGE 730 		PCGE 880

Kältemittel FCKW-frei :			R407C 			R407C

Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	77,7 / 73,0		 93,7 / 88,0

Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	72,2 / 67,5 		87,1 / 81,4

Arbeitsbereich * °C : 			+5 / +20 		+5 / +20

Temperaturkonstanz K :	 		±1,5 			±1,5

Nennvolumenstrom m³/h : 		13,4 			16,1

Pumpe Typ : 				P3-AR34B 		P3-AP04B

Pumpendruck ** bar : 			2,4 			2,8

Tankinhalt Liter : 			300 			300

Wasseranschlüsse Zoll : 			< R 1½“ Innengewinde >

Kühlluftvolumenstrom m³/h : 		20.400 			24.000

Anlaufstrom A : 				131 			138

Leistungsaufnahme max. kW : 		18,2 			23,1

Netzanschluß Volt/Hz/Ph : 		400/50/3 		400/50/3

Gewicht kg : 				610 			690

Außenmaße (BxTxH) mm : 		< 2280x1325x1525 >